绍兴市中医院2026年度空调设备

清洗消毒服务项目

- 一、项目采购内容及预算

- 项目名称：绍兴市中医院2026年度空调设备清洗消毒服务项目

- 二、清洗消毒范围、内容及要求

（一）改建区服务内容及数量（包括但不限于以下内容及数量）

| 服务项目 | 设备位置（改建区） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调风管 | 改建区所有区域（不包括地下室） | 约5200 | 每年清洗一次，按要求进行清洗消毒，确保服务期内达到要求(供应商也可现场自行踏勘测量)。 |
| 顿汉布什中央空调外机 （循环水泵） | 3、4#楼六层屋顶 | 14 | 过滤器清洗一年二次 |
| 扬子中央空调外机 （循环水泵） | 1#楼六层屋顶 | 7 | 过滤器清洗一年二次 |
| 风机盘管 | 1#楼会议、办公室 | 14 | 第一次为风机盘管、风口、滤网、深度清洗、消毒；第二次为滤网、风口清洗，每次清洗时对过滤器清洗消毒;需提供二次检测报告; |
|  | 3、4#楼 | 171 |  |
| VRV内机（四面出风型） | 1#楼 | 7 | 出风口、回风口和回风过滤网等深度清洗、消毒；一年二次，需提供二次检测报告; |
|  | 3、4#楼 | 46 |  |
|  | 5#一层大厅 | 3 |  |
| VRV内机（风管型） | 1#楼 | 9 |  |
|  | 3、4#楼 | 266 |  |
|  | 5#楼一、六层 | 37 |  |
| 分体式（壁挂机） | 5#楼 | 103 | 滤网清洗消毒一年三次，其中夏季二次，冬季一次。 |
| 分体式（立式机） |  | 14 |  |
| 分体式（吸顶式） | 3#一层急诊CT | 1 |  |
|  | 4#一层发热门诊CT | 1 |  |
| 新风机组 | 1#楼 | 1 | 每年深度清洗、消毒一次，提供一次检测报告。 |
|  | 3、4#楼 | 24 |  |
|  | 5#楼一层 | 4 |  |
|  | 5#楼六层 | 1 |  |
| 通风系统 | 1、3~5#楼 | 约350 | 每年一次排风口清洗 |

（二）扩建区服务内容及数量（包括但不限于以下内容及数量）

| 服务项目 | 设备位置（扩建区） | 数量 | 消毒内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调风管 | 扩建区所有区域（包括地下室） | 约15000 | 每年清洗一次，按要求进行清洗消毒，确保服务期内达到要求(供应商也可现场自行踏勘测量)。 |
| 中央空调循环水泵 | 地下室冷冻机房 | 11 | 过滤器清洗，一年二次。 |
|  | 手术室屋顶 | 2 |  |
| 风机盘管 | 6~9#楼 | 732 | 第一次为风机盘管、风口、滤网、深度清洗、消毒；第二次为滤网、风口清洗，每次清洗时对过滤器清洗消毒;需提供二次检测报告。 |
|  | 6#楼检验科 | 20 |  |
| VRV内机（四面出风型） | 6~9#楼 | 103 | 出风口、回风口和回风过滤网等深度清洗、消毒；一年二次，需提供二次检测报告; |
|  | 6#楼检验科 | 26 |  |
| VRV内机（风管型） | 6~9#楼 | 91 |  |
| 新风机组 | 6~9#楼 | 40 | 每年深度清洗、消毒一次，提供一次检测报告。 |
|  | 6#楼检验科 | 3 |  |
| 冷却塔 | 6~7#楼屋顶 | 3 | 散热片表面冲洗、池底清洗消毒，一年二次，使用结束后一次，使用前清洗消毒并出具CMA检测机构嗜肺军团菌检测合格报告一次。 |
| 通风系统 | 6~9#楼 | 约180 | 每年一次排风口清洗 |
| 生活水箱清洗消毒 | 地下室供水机房 | 2只 | 对医院120立方、150立方二只水箱进行清洗消毒，一年二次，水质达到国家饮用水标准，需提供甲方指定具有CMA检测机构出具合格报告 |
| 艾灸风机 | 8#顶层 | 13 | 每季度清洗一次 |
| 排气扇 | 8#3层 | 18 | 每季度清洗一次 |

- 三、清洗消毒服务要求：

（一）中央空调外机（外机循环水泵）

1.中央空调外机（外机循环水泵）过滤器拆卸清洗、消毒。

2.拆卸、清洗过程中要加强对外机及水机循环水泵的保护，因清洗引起的原因造成成品损坏须按原价赔偿损失。

（二）风机盘管

1.清洗前运行空调及风机，检查是否有异响或噪音，做好记录，如有异响或噪音进行修理（需更换材料由招标人提供）。

2.出风口、回风口、回风滤网拆卸清洗、消毒、晾干、安装复位。

3.对风机盘管蜗壳及叶轮进行拆卸清洗、消毒，安装调试。

4.对过滤器、表冷器翅片用翅片清洗剂进行喷淋清洗，并用清水冲洗干净。

5.清洗过程不使用化学清洗剂。

6.对冷凝水托盘进行清洗，并检查集水盘排水管是否畅通，托盘清洗完成后加防霉片。

7.回风箱和出风管用吸尘器把箱（管）内的灰尘清除，然后用干净布条擦拭内壁直到干净。

（二）风管

1.清洗施工期间不能影响清洗区域以外楼层的中央空调正常使用。

2.中央空调风道根据风处理机的布置情况定时分区域清洗，避免二次污染。

3.所有通风管道（含通风管道进出风口）全部按采购人要求清洗及进出风口加固。

4.现场保护（地面全部覆盖塑料布、办公用品、家具、电器全部覆盖白布）。

5.施工过程中不影响医院医疗秩序。

6.保证清洗施工不会损坏吊顶和风管的强度及其使用寿命，若现场需开工艺检修口，要在图纸标明位置和记录开口数量及尺寸。

7.针对风管的特殊情况，对特殊地点和位置做相应安排（如在石膏吊顶板上开检修口），具体施工协商解决。

8、通风管道清洗的工艺必须选择对环境无污染的负压类清洗工艺，符合国家疾病预防控制中心的有关要求，清洗作业时无任何二次污染的情况；清洗设备必须通过中国疾病预防控制中心的认证、认可。使用的清洁剂必须对设备安全无腐蚀，消毒剂必须具有国家疾控安全认证的消字号，必须是对环境安全可自然降解的。风管清洗后的积尘量应达到每平方米风管内表面小于1.0克，部件清洗后应无残留污染物检出。消毒后的风管内壁细菌总数、细菌总数的去除率应大于90%，致病菌不得检出。

9送风卫生要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| PM10 | ≤0.08 mg/m3 |
| 细菌总数 | ≤500 cfu/m3 |
| 真菌总数 | ≤500 cfu/m3 |
| β-溶血性链球菌等致病微生物 | 不得检出 |

10、风管内表面要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 积成量 | ≤1g/m2 |
| 致病微生物 | 不得检出 |
| 细菌总数 | ≤100 cfu/cm2 |
| 真菌总数 | ≤100 cfu/cm2 |

（三）空调机组（新风系统）

1.部件清洗范围包括：空气处理机组的内表面、回风口和回风过滤网、过滤器、冷凝水盘、表冷器、加湿和除湿器（如有）、盘管组件、风机等，一年二次。

2.清洗前运行风机，检查是否有异响或噪音，做好记录，如有异响或噪音进行修理。

3.回风滤网拆卸清洗、晾干、安装复位。

4.对表冷器翅片用翅片清洗剂进行喷淋清洗，并用清水过清，清洗过程不使用化学清洗剂。

5.对空气处理机组的内外面、冷凝水盘、加湿和除湿器、风机清洗，并检查冷凝水盘排水管是否畅通，冷凝水盘清洗完成后加防霉片。

6.清洗后的部件均应满足有关标准的要求。部件可直接进行清洗或拆卸后进行清洗，清洗后的部件应恢复到原来所在位置，可调节部件还应恢复到原来的调节位置。

7.回风箱和风管用吸尘器把箱（管）内的灰尘清除，然后用干净布条擦拭内壁直到干净。

8.清洗工作要加强对成品的保护，因清洗引起的原因造成成品损坏须按原价赔偿损失。

（五）VRV内机（四面出风、风管机）

1.清洗前对运行VRV内机（四面出风、风管机）检查是否有异响或噪音，做好记录，如有异响或噪音进行修理（需更换材料由招标人提供）。

2.出风口、回风口和回风过滤网等按要求彻底清洗并消毒处理，对个别科室如血透、发热门诊等四面出风机进行拆卸清洗消毒，一年二次。

（五）分体式（壁挂机、立式机）

1.滤网清洗消毒一年三次，其中病房分体式空调夏季清洗二次，冬季清洗一次。

（六）通风系统

1.排风口清洗，一年二次。

（七）冷却塔

1.池底盘和外表面、散热片、填料、集水盘、布水系统、除藻、除垢清洗、消毒。

2.清洗消毒一年二次，使用后一次，使用前一次并出具CMA检测机构嗜肺军团菌检测合格报告一次。

（八）生活水箱清洗消毒

1.对医院120立方、150立方二只水箱进行清洗消毒，水质达到国家饮用水标准。

2.清洗消毒以招标人指定具有CMA检测机构出具合格报告为准，一年二次。

四、消毒技术要求

1、消毒时机

必要时应对集中空调系统的风管、设备、部件进行消毒处理。

2、部件消毒方法

风管应先清洗，后消毒。可采用化学消毒剂喷雾消毒，金属管壁首选季铵盐类消毒剂，非金属管壁首选过氧化物类消毒剂。

3、部件消毒方法

3.1冷却水消毒：冷却水宜采用物理或化学持续消毒方法。当采用化学消毒时首选含氯消毒剂，将消毒剂加入冷却水中，对冷却水和冷却塔同时进行消毒。

3.2过滤网、过滤器、冷凝水盘消毒：过滤网、过滤器、冷凝水盘应先清洗，后消毒，采用浸泡消毒方法，部件过大不易浸泡时可采用擦拭或喷雾消毒方法，重复使用的部件首选季铵类消毒剂，不再重复使用的部件首选过氧化物类消毒剂。

3.3风口、表冷器消毒：风口、表冷器消毒首选季铵盐类消毒剂，应先清洗，后消毒，采用擦拭或喷雾消毒方法。

3.4冷凝水消毒：在冷凝水中加入消毒剂作用一定时间后排放，首选含氯消毒剂。

五、清洗、消毒效果及安全措施要求

1、清洗、消毒效果

1.1清洗效果要求：风管清洗后，风管内表面积尘残留量宜小于1g/m2，风管内表面细菌总数，真菌总数应小于100CFU/m2。部件清洗后，表面细菌总数、真菌总数应小于100CFU/m2。

1.2消毒效果要求：集中空调系统消毒后，其自然菌去除率应大于90%，风管内表面细菌总数，真菌总数应小于100CFU/m2，且致病微生物不得检出。

冷却水消毒后，其自然菌去除率应大于90%，且嗜肺军团菌等致病微生物不得检出。

1.3清洗、消毒效果检验

集中空调系统清洗消毒后7日内，由市级及以上疾控中心或由其指定的第三方检测单位（派出人员需经培训合格的检验员）按照有关卫生要求进行检测检验，工程质量必须符合国家疾病预防控制局2023年发布的《公共场所集中空调通风系统卫生规范（WS 10013-2023）》，《公共场所集中空调通风系统卫生评价规范（WS/T 10004-2023）》，《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范（WS/T 10005-2023）》规范要求进行检测检验。

1.4清洗效果的影像资料

集中空调系统清洗后，应将所有清洗过程制成影像资料，影像资料中应有区分不同清洗区域的标识。

2、安全措施

清洗单位应遵守有关的安全规定制定安全制度，清洗现场应设置安全员，加强清洗施工人员的个人防护，采取有效措施保证清洗施工人员及建筑物内人员的安全，并保护好环境。

3、污物处理

从集中空调系统的风管清除出来的所有污物均应妥善保存，积尘使用含氯消毒剂直接浇洒致其完全湿润后按普通垃圾处理，其他污染物按有关规定进行处理。

六、安全作业要求

1.施工前必须事前查看现场，对施工范围内采购人的所有物品进行必要遮拦，绝对不允许发生任何原因的、采购人财物损伤及丢失现象。

2.用电源是要分清零、火、地线，防止设备漏电伤人。

3.操作人员绝对禁止任何原因发生工具高空坠现象。

4.上吊顶时，要确认能否上人，要注意脚下，踩龙骨，必要时要铺上木板，手不要拉软管和细水管，遇到线头要用绝缘胶带裹上，绝对不允许发生任何原因造成吊顶板内各种建筑材料损坏。

5.高压气泵在存有高压气体时，移动时仍要轻拿轻放。

6.使用电动工具时，要注意周围的物体，不要绕进电钻里，发生危险。

7.每天工程完毕后，要把高压气泵的气压排空。

8.对所有工作的区域进行遮盖，如发生让招标方财物损失将进行赔偿，情节严重的将追究责任人刑事责任。

9.在施工中，施工方发生的安全责任事故，造成的一切损失自行负责。

10.清洗机构应遵守有关的安全规定制定安全制度，清洗现场应设置安全员，采取有效措施保证清洗施工人员及建筑物内人员的安全，并保护好环境。

七、其他要求

1、做好施工清洗计划，进入科室施工清洗前应事先与总务维修专人负责人联系，配合与各个部门主任（护士长）沟通，清洗时间必须按科室要求。需拆下清洗按招标人指定位置进行清洗。

2、全部清洗工作按招标单位规定期限完成，具体以签订合同为准。

3、做到工完场清，处理好清洗时留下的印迹。

4、清洗工作要加强对成品的保护，因清洗原因造成成品损坏须按原价赔偿损失。

5、做好清洗工作的相关资料。

5.1清洗安装完调试运转正常由招标方验收，验收时中标人提供清洗过程和清洗质量的影像资料一份及疾控检测合格资料。（检测费由中标人负责）

5.2工程验收：以市级及以上疾控中心抽样检测报告合格为准。

5.3本合同服务项目的保证期为合同期内,保证期为1年。在保证期内发现服务质量缺陷的，服务方应当负责返工或者采取补救措施，确保疾控部门临时抽查合格（检测费由中标方负责）。但因委托方使用、保管不当引起的问题除外。

八、市场征询主要内容

- 服务内容、要求是否合理。

- 本项目所有服务内容报价。

- 本次市场征询不作任何采购承诺。